INSTRUCCIÓN MAESTRA DE TRABAJO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL

ESTÁNDAR INTERNO OFICIAL - OPCIÓN INDUSTRIAL

Versión final integrada con NFPA 70 / Código Eléctrico Nacional 2017

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Documento | Instrucción Maestra de Trabajo - Instalación Eléctrica Industrial |
| Código | OI-WI-001 |
| Revisión | REV-16 |
| Estado | Emitido como estándar interno oficial |
| Base técnica | NFPA 70 / Código Eléctrico Nacional 2017 |
| Uso | Montajes eléctricos industriales, verificación, energización y puesta en marcha |
| Contratista | Opción Industrial |
| Fecha de referencia | 20/05/2021 |

PROPÓSITO - Documento de uso en campo para cuadrillas eléctricas, supervisión, encargado de proyecto y aseguramiento/control de calidad. Define criterios prácticos de instalación, revisión, puntos de retención, no liberación y registros mínimos.

CONTROL DOCUMENTAL

| Revisión | Fecha | Descripción | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV-15 | 20/05/2021 | Redacción técnica en español e integración de artículos del Código Eléctrico Nacional 2017 | Supervisión Eléctrica | Coordinación / Ingeniería |
| REV-16 | 20/05/2021 | Versión oficial: criterios críticos de no liberación, matriz de responsabilidades, criterios mínimos ALCSA y anexos de registros OI-QC | Supervisión Eléctrica | Coordinación / Ingeniería |

ÍNDICE GENERAL

• 1. Propósito, alcance y base normativa

• 2. Criterios críticos de no liberación

• 3. Matriz de aplicación del Código Eléctrico Nacional 2017 por actividad

• 4. Matriz de responsabilidades por etapa

• 5. Criterios mínimos para proyecto ALCSA / Lista 22110L1

• 6. Flujo maestro de ejecución y puntos de retención

• 7. Seguridad eléctrica, espacios de trabajo y bloqueo/etiquetado

• 8. Interpretación de planos y levantamiento de campo

• 9. Trazado, canalización y métodos de alambrado

• 10. Soportería, cajas, gabinetes, charolas y ductos

• 11. Conductores, calibres, identificación y protección mecánica

• 12. Cableado de fuerza, motores y variadores

• 13. Control, instrumentación, señales y circuitos 24 Vcc

• 14. Puesta a tierra, unión equipotencial y continuidad

• 15. Tableros, paneles de distribución, gabinetes de control industrial y torque

• 16. Pruebas eléctricas y verificación previa a puesta en marcha

• 17. Energización controlada

• 18. Puesta en marcha, pruebas de aceptación y cierre documental

• 19. Anexos de registros y lista final de verificación

1. PROPÓSITO, ALCANCE Y BASE NORMATIVA

Este estándar interno define la metodología de Opción Industrial para ejecutar instalaciones eléctricas industriales con criterios de seguridad, calidad, trazabilidad y cumplimiento técnico. La revisión REV-16 consolida la versión oficial de trabajo, manteniendo redacción en español y artículos específicos de NFPA 70 / Código Eléctrico Nacional 2017.

Alcance técnico

• Instalaciones eléctricas industriales de baja tensión asociadas a tableros, motores, variadores, sensores, actuadores, controladores programables, comunicación industrial y servicios auxiliares.

• Métodos de alambrado, canalización, charolas, cajas, gabinetes, terminaciones, etiquetado y protección mecánica.

• Verificación de puesta a tierra, continuidad, aislamiento, torque, pruebas previas, energización y entrega para puesta en marcha.

• Control documental para que cada actividad pueda ser inspeccionada, probada y trazada por identificación, circuito, tablero o sistema.

Criterio de aplicación

| Prioridad | Documento / criterio | Forma de aplicación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requisitos contractuales y especificaciones del cliente | Se aplican como base del proyecto cuando sean más exigentes. |
| 2 | Planos aprobados para construcción, listados de motores, lista de entradas/salidas y diagramas aprobados | Definen alcance, identificaciones, rutas, tableros y puntos de conexión. |
| 3 | NFPA 70 / Código Eléctrico Nacional 2017 | Referencia técnica para instalación segura y aceptable. |
| 4 | Normativa local / autoridad competente | Debe validarse cuando aplique para permisos y recepción. |
| 5 | Estándares internos Opción Industrial | Aplican como control de calidad y disciplina operativa. |

LIMITACIÓN - Este manual no sustituye el texto oficial del Código Eléctrico Nacional ni la revisión de ingeniería. Se utiliza como guía práctica interna para ejecución, supervisión y control de calidad en campo.

2. CRITERIOS CRÍTICOS DE NO LIBERACIÓN

Los siguientes criterios son de aplicación obligatoria. Si cualquiera de estas condiciones aparece en campo, la actividad debe detenerse, documentarse y corregirse antes de avanzar.

| No. | Condición de no liberación | Referencia técnica | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablero, gabinete o equipo sin acceso seguro, obstruido, abierto, sin tapa o con partes expuestas. | 110.12, 110.22, 110.26 | Detener avance, ordenar área, cerrar equipo y documentar corrección. |
| 2 | Canalización con rebabas, filos vivos, bordes cortantes, caja inaccesible o ruta sin protección mecánica. | 300.4, 300.15, 314, 358 | Corregir canalización antes de tender cable. |
| 3 | Cableado sin identificación permanente en ambos extremos o no correspondiente al plano aprobado. | 110.22, 300.3, 310 | Identificar, revisar trazabilidad y actualizar planos si aplica. |
| 4 | Fuerza, control, instrumentación o comunicación mezclados sin criterio de ingeniería. | 300.3, 725, 800 | Separar, proteger o elevar consulta técnica. |
| 5 | Conexión sin torque evidenciado, terminal floja, cobre expuesto o conductor dañado. | 110.14 | Rehacer terminación, aplicar torque y registrar. |
| 6 | Equipo metálico, motor, tablero o charola sin continuidad efectiva de puesta a tierra o unión equipotencial. | 250.4, 250.90, 250.96, 250.110, 250.118 | Corregir conexión y repetir medición. |
| 7 | Circuito de motor sin verificación de protección, tierra, aislamiento, sentido de giro o parámetros de variador. | 430, 250, 310 | Completar protocolo antes de energizar. |
| 8 | Pruebas eléctricas sin identificación, fecha, valor real, instrumento o responsable. | Control de calidad | Repetir o completar protocolo con trazabilidad. |
| 9 | Lista de pendientes crítica abierta antes de energización o puesta en marcha. | Procedimiento interno | Cerrar pendiente o formalizar restricción. |
| 10 | Cambios de ruta, calibre, protección, tablero o conexión sin aprobación documental. | 110.3(B), control de cambios | Detener, aprobar cambio y actualizar registro. |

REGLA PRINCIPAL - No se energiza ningún sistema si no existen tierra, unión equipotencial, torque, aislamiento, continuidad, identificación y autorización documentada.

3. MATRIZ DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 POR ACTIVIDAD

La siguiente matriz traduce la referencia normativa a actividades prácticas de campo. Debe usarse como lista de verificación de supervisión y como criterio de revisión antes de liberar cada frente.

| Actividad de campo | Artículo de referencia | Aplicación práctica en Opción Industrial |
| --- | --- | --- |
| Seguridad, espacios de trabajo y acceso | 110.3(B), 110.12, 110.22, 110.26 | Mantener instalación aprobada, limpia, identificada, accesible y sin obstrucciones. |
| Conductores y selección general | 310.10, 310.15, 310.104, 310.106 | Validar tipo, aislamiento, capacidad de conducción, temperatura, ambiente y cantidad de conductores. |
| Protección contra sobrecorriente | 240.4, 240.21, 240.24 | Verificar coordinación con interruptores automáticos, fusibles, alimentadores y cargas. |
| Puesta a tierra y unión equipotencial | 250.4, 250.90, 250.96, 250.110, 250.118, 250.122, 250.148 | Asegurar continuidad efectiva de puesta a tierra, conductor de protección, unión equipotencial y equipos metálicos. |
| Métodos de alambrado | 300.3, 300.4, 300.10, 300.11, 300.15, 300.17 | Controlar protección mecánica, radios, cajas, segregación, continuidad y llenado razonable de canalización. |
| Cajas, registros y gabinetes | 312, 314 | Verificar accesibilidad, tapas, volumen, protección y entradas de cable. |
| Tubería metálica eléctrica | 358 | Validar soportes, accesorios, boquillas, continuidad y protección. |
| Charolas portacables | 392 | Validar carga, soporte, llenado, separación y conexión a tierra cuando aplique. |
| Paneles de distribución | 408 | Verificar identificación de circuitos, cubiertas, espacios y seguridad del equipo. |
| Gabinetes de control industrial | 409 | Verificar identificación, alimentación, protección, documentación y capacidad de cortocircuito si aplica. |
| Motores y controladores | 430 | Validar conductores, protecciones, desconexión, controladores, sobrecarga y sentido de giro. |
| Transformadores | 450 | Aplicar cuando existan transformadores de control o potencia. |
| Circuitos de control y señalización | 725 | Segregar y proteger circuitos de control, señalización y circuitos de potencia limitada cuando aplique. |
| Comunicaciones | 800 / 830 cuando aplique | Mantener segregación, protección y puesta a tierra de cableado de comunicación. |
| Maquinaria industrial | 670 | Validar alimentación, desconexión, placas, control y ensamble de maquinaria industrial. |

REGLA DE SUPERVISIÓN - Cuando exista duda entre plano, práctica de campo y criterio técnico, se detiene la actividad y se eleva consulta al supervisor, ingeniería o encargado de proyecto.

4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR ETAPA

La matriz siguiente define quién ejecuta, quién apoya, quién supervisa, quién coordina y quién libera cada etapa. En proyectos pequeños una persona puede cubrir más de un rol, pero la liberación de calidad debe quedar documentada.

| Etapa | Eléctrico | Auxiliar | Supervisor | Encargado de proyecto | Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión documental | Consulta plano y alcance | Apoyo de campo | Responsable técnico | Coordina cliente/ingeniería | Verifica documentos vigentes |
| Trazado | Marca rutas con supervisor | Apoya medición y limpieza | Libera trazado | Coordina interferencias | Inspecciona ruta |
| Canalización | Ejecuta instalación | Apoya soportes y materiales | Supervisa método | Gestiona recursos | Libera antes de cablear |
| Cableado fuerza | Ejecuta tendido y terminación | Apoya halado | Verifica secuencia | Coordina energización | Prueba aislamiento |
| Control e instrumentación | Ejecuta conexionado | Apoya identificación | Verifica polaridad/señal | Coordina automatización | Valida continuidad/entradas-salidas |
| Puesta a tierra | Instala conductor y terminales | Apoya rutas | Verifica continuidad | Gestiona instrumentos | Registra valores |
| Tableros | Conecta, ordena y torquear | Limpieza y apoyo | Revisa antes de cierre | Coordina permiso | Libera checklist |
| Energización | Apoyo autorizado | No interviene en equipo energizado | Responsable en campo | Autoriza junto a cliente | Valida protocolos |
| Puesta en marcha | Apoya pruebas | Apoyo operativo | Supervisa respuesta | Coordina cliente/proceso | Cierra registros |

5. CRITERIOS MÍNIMOS PARA PROYECTO ALCSA / LISTA 22110L1

Para proyectos como ALCSA, con tableros principales, motores, molinos, electroventiladores, compresores, básculas, microdosificadores, instrumentación, comunicación y circuitos de tierra, se establecen los siguientes criterios mínimos de control.

| Sistema / área | Criterio mínimo | Registros mínimos asociados |
| --- | --- | --- |
| Tableros Q0, Q5, Q6, QB5, QB6, QB7, QB8 | Identificación, limpieza, tapas, torque, 24 Vcc, comunicación, tierra y accesibilidad. | OI-QC-001, OI-QC-003, OI-QC-005, OI-QC-014 |
| Motores principales y alimentadores | Aislamiento, conductor de protección, secuencia de fases, protección, torque y sentido de giro. | OI-QC-002, OI-QC-005, registro de rotación |
| Molinos, electroventiladores y compresores | Verificar fuerza, variador/arranque suave cuando aplique, tierra, interbloqueos y pruebas funcionales. | OI-QC-002, OI-QC-004, OI-QC-006 |
| Básculas y microdosificadores | Verificar alimentación, señal, comunicación, referencia analógica, tierra y estabilidad de lectura. | OI-QC-003, OI-QC-004, OI-QC-014 |
| Sensores, finales de carrera, niveles, presión y temperatura | Continuidad, polaridad, identificación, prueba de lazo y validación de entrada/salida. | OI-QC-003, OI-QC-004 |
| Válvulas y componentes electroneumáticos | Verificar electroválvulas, finales de carrera, alimentación 24 Vcc y respuesta de mando. | OI-QC-003, OI-QC-004, OI-QC-006 |
| Comunicación industrial | Verificar red, alimentación de equipos, continuidad de comunicación, etiquetas y planos conforme a obra. | OI-QC-007, OI-QC-015 |
| Circuitos de tierra | Continuidad, unión equipotencial, registro de valores y evidencia fotográfica. | OI-QC-014 |

CRITERIO ALCSA - Las líneas con identificación válida se prueban y documentan por identificación real. Las líneas sin identificación aplicable o marcadas como no utilizadas no deben duplicarse ni espejearse.

6. FLUJO MAESTRO DE EJECUCIÓN Y PUNTOS DE RETENCIÓN

| Fase | Entrada obligatoria | Actividad principal | Punto de retención técnico / calidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Revisión | Planos aprobados, lista de motores, lista de entradas/salidas | Confirmar requisitos, cargas y ubicación | Art. 110 / documentación vigente |
| 2. Trazado | Ruta propuesta y área liberada | Marcar rutas, soportes y segregación | Art. 300 / acceso y protección |
| 3. Canalización | Ruta aprobada | Instalar tubería, charola, cajas y soportes | Art. 300, 314, 358, 392 |
| 4. Cableado | Canalización liberada | Tender fuerza, control, señal y comunicación | Art. 310 / 725 / separación |
| 5. Terminación | Cable identificado | Conectar, crimpar, torquear y etiquetar | Art. 110 / 250 / 430 |
| 6. Verificación previa | Instalación completa | Aislamiento, continuidad, tierra, entradas/salidas | Art. 250 / 300 / 430 |
| 7. Energización | Protocolos aprobados | Energización gradual y monitoreo | Permiso formal + calidad |
| 8. Puesta en marcha | Sistema energizado | Pruebas funcionales | Cliente / puesta en marcha |

PUNTO DE RETENCIÓN PRINCIPAL - No se permite pasar de una fase a otra sin liberación documentada. La inspección visual no reemplaza las pruebas eléctricas ni el control documental.

7. SEGURIDAD ELÉCTRICA, ESPACIOS DE TRABAJO Y BLOQUEO/ETIQUETADO

La seguridad eléctrica inicia antes de tocar el equipo. Cada intervención debe controlar energía, acceso, espacios de trabajo, herramientas y autorización.

BASE CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 - Art. 110.3(B), 110.12, 110.22 y 110.26: instalación conforme instrucciones, ejecución limpia, identificación y espacios de trabajo. Complementar con procedimiento interno de bloqueo y etiquetado.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - Controlar energía, impedir intervención insegura y mantener condiciones de acceso, limpieza y espacio de trabajo frente a tableros, gabinetes y equipos.

Responsables por asignación

| Rol | Responsabilidad práctica | Entregable / liberación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Ejecuta tarea según plano, instrucción del supervisor y criterio técnico aplicable. | Entrega frente limpio, identificado e instalado. |
| Auxiliar | Apoya traslado, medición, limpieza, identificación y ordenamiento. | Apoyo documentado en bitácora. |
| Supervisor | Asigna recursos, valida método, revisa avance y corrige desviaciones. | Frente liberado para calidad. |
| Encargado proyecto | Coordina permisos, cliente, ingeniería, materiales y cronograma. | Actividad alineada al plan. |
| Calidad | Inspecciona, registra y libera o rechaza actividad. | Lista de verificación / protocolo firmado. |

Herramientas y equipos mínimos

| Tipo | Herramienta / equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Protección personal | Casco, lentes, guantes, botas, protección auditiva | Protección básica |
| Bloqueo | Candados, tarjetas, bloqueadores | Control de energía |
| Medición | Multímetro categoría III/IV, detector de tensión | Verificación de ausencia de tensión |
| Señalización | Cinta, conos, rótulos | Delimitación de área |

Verificaciones previas antes de iniciar

• Permiso de trabajo aprobado.

• Análisis de riesgo comunicado.

• Área limpia y sin obstrucciones frente a tableros.

• Energías identificadas y controladas.

• Herramientas en buen estado.

PUNTO DE RETENCIÓN DE CALIDAD - No iniciar ejecución sin verificaciones previas cerradas, área segura, documentación vigente y revisión del criterio técnico aplicable.

Metodología paso a paso

1. Revisar alcance de la intervención con la cuadrilla.

2. Identificar fuentes de energía del equipo o tablero.

3. Aplicar bloqueo y etiquetado cuando exista exposición a energía.

4. Verificar ausencia de tensión con instrumento probado.

5. Confirmar espacios de trabajo y acceso seguro.

6. Delimitar área y retirar personal no autorizado.

7. Ejecutar charla de seguridad y registrar permisos.

Criterios de aceptación y rechazo

| Aceptar cuando | Rechazar / detener cuando |
| --- | --- |
| Permiso firmado y área segura. | Trabajo sin permiso o sin control de energía. |
| Equipo accesible y sin obstrucciones. | Tablero bloqueado por materiales o herramientas. |
| Ausencia de tensión comprobada. | Instrumento no verificado o lectura dudosa. |
| Protección personal completa. | Personal sin protección adecuada. |

CRITERIO DE NO LIBERACIÓN - No se libera actividad si el área está energizada sin control, el tablero está obstruido o no existe permiso de intervención.

Riesgos y controles

| Riesgo | Control obligatorio |
| --- | --- |
| Choque eléctrico | Bloqueo y verificación de ausencia de tensión. |
| Arco eléctrico | No intervenir energizado sin análisis específico. |
| Caída o golpe | Orden, limpieza y acceso seguro. |
| Energización no controlada | Comunicación y bloqueo efectivo. |

Registros asociados

• Permiso de trabajo

• Bitácora diaria

• Análisis de riesgo

• Lista de verificación de seguridad

NOTA DE CAMPO - El área frente a tableros no se usa como bodega temporal. Mantener acceso limpio es parte del cumplimiento técnico y de seguridad.

8. INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y LEVANTAMIENTO DE CAMPO

La instalación no debe iniciar con planos preliminares o información incompleta. Se revisa el alcance antes de marcar, perforar o montar.

BASE CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 - Art. 110, 215, 220, 240, 250, 300, 430 y 670 según aplique: identificación de equipos, alimentadores, cargas, protecciones, puesta a tierra, métodos de alambrado y maquinaria industrial.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - Confirmar planos vigentes, cargas, tableros, rutas, equipos, identificaciones y puntos de conexión antes del trazado físico.

Responsables por asignación

| Rol | Responsabilidad práctica | Entregable / liberación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Ejecuta tarea según plano, instrucción del supervisor y criterio técnico aplicable. | Entrega frente limpio, identificado e instalado. |
| Auxiliar | Apoya traslado, medición, limpieza, identificación y ordenamiento. | Apoyo documentado en bitácora. |
| Supervisor | Asigna recursos, valida método, revisa avance y corrige desviaciones. | Frente liberado para calidad. |
| Encargado proyecto | Coordina permisos, cliente, ingeniería, materiales y cronograma. | Actividad alineada al plan. |
| Calidad | Inspecciona, registra y libera o rechaza actividad. | Lista de verificación / protocolo firmado. |

Herramientas y equipos mínimos

| Tipo | Herramienta / equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Documental | Planos aprobados, lista de motores, lista de entradas/salidas, unifilares | Base de instalación |
| Campo | Cinta, láser, marcador | Levantamiento |
| Control | Lista de identificaciones y tableros | Trazabilidad |
| Digital | Fotos y notas | Evidencia |

Verificaciones previas antes de iniciar

• Revisión vigente visible.

• Tableros y equipos ubicados en campo.

• Lista de motores y usuarios disponible.

• Interferencias revisadas.

• Rutas preliminares identificadas.

PUNTO DE RETENCIÓN DE CALIDAD - No iniciar ejecución sin verificaciones previas cerradas, área segura, documentación vigente y revisión del criterio técnico aplicable.

Metodología paso a paso

1. Confirmar revisión vigente de planos y documentos.

2. Ubicar tableros, equipos, motores, instrumentos y puntos de conexión.

3. Comparar plano contra condición real de campo.

4. Verificar cargas relevantes, tensión, tablero y tipo de arranque.

5. Identificar interferencias con tubería, estructura o equipos.

6. Registrar desviaciones antes de instalar.

7. Solicitar aclaración a ingeniería cuando exista conflicto.

8. Liberar información para trazado.

Criterios de aceptación y rechazo

| Aceptar cuando | Rechazar / detener cuando |
| --- | --- |
| Plano vigente y aprobado. | Plano preliminar o no controlado. |
| Identificaciones y tableros confirmados. | Identificación no encontrada o tablero incorrecto. |
| Ruta compatible con operación y mantenimiento. | Ruta bloquea acceso o seguridad. |
| Dudas elevadas a ingeniería. | Cambio improvisado en campo. |

CRITERIO DE NO LIBERACIÓN - No se libera instalación si el plano no está vigente, la identificación no coincide o existe interferencia no resuelta.

Riesgos y controles

| Riesgo | Control obligatorio |
| --- | --- |
| Retrabajo | Revisión documental previa. |
| Error de conexión | Cruce con lista de motores y entradas/salidas. |
| Falla de cumplimiento | Referencia normativa antes de ejecutar. |
| Interferencia mecánica | Levantamiento conjunto con otras disciplinas. |

Registros asociados

• Control documental

• Registro de interferencias

• Reporte de avance

• Planos conforme a obra cuando aplique

NOTA DE CAMPO - El mejor montaje inicia con una buena revisión de planos. Una hora revisando evita días de retrabajo.

9. TRAZADO, CANALIZACIÓN Y MÉTODOS DE ALAMBRADO

El trazado define la calidad del montaje. Las rutas deben proteger conductores, permitir mantenimiento y respetar la segregación de circuitos.

BASE CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 - Art. 300.3, 300.4, 300.10, 300.11, 300.15 y 300.17; Art. 358 para tubería metálica eléctrica; Art. 392 para charolas; Art. 314 para cajas; Art. 725 para control y señalización cuando aplique.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - Marcar e instalar rutas de cableado conforme método aprobado, evitando daño mecánico, puntos de roce, exceso de curvas y mezcla no permitida de circuitos.

Responsables por asignación

| Rol | Responsabilidad práctica | Entregable / liberación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Ejecuta tarea según plano, instrucción del supervisor y criterio técnico aplicable. | Entrega frente limpio, identificado e instalado. |
| Auxiliar | Apoya traslado, medición, limpieza, identificación y ordenamiento. | Apoyo documentado en bitácora. |
| Supervisor | Asigna recursos, valida método, revisa avance y corrige desviaciones. | Frente liberado para calidad. |
| Encargado proyecto | Coordina permisos, cliente, ingeniería, materiales y cronograma. | Actividad alineada al plan. |
| Calidad | Inspecciona, registra y libera o rechaza actividad. | Lista de verificación / protocolo firmado. |

Herramientas y equipos mínimos

| Tipo | Herramienta / equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Marcaje | Tiralíneas, marcador industrial | Trazado |
| Montaje | Taladro, brocas, anclajes, nivel | Soportes |
| Canalización | Tubería, ducto, charola y accesorios | Protección |
| Control | Llave, torque, boquillas | Calidad |

Verificaciones previas antes de iniciar

• Trazado aprobado.

• Método de alambrado definido.

• Separación fuerza/control definida.

• Puntos de soporte marcados.

• Área segura para perforación.

PUNTO DE RETENCIÓN DE CALIDAD - No iniciar ejecución sin verificaciones previas cerradas, área segura, documentación vigente y revisión del criterio técnico aplicable.

Metodología paso a paso

1. Recorrer ruta completa antes de instalar.

2. Definir segregación entre fuerza, control, instrumentación y comunicación.

3. Marcar soportes, cajas, cambios de dirección y puntos de halado.

4. Instalar soportes manteniendo alineación y firmeza.

5. Instalar canalización sin rebabas ni bordes cortantes.

6. Instalar cajas de registro donde el halado o mantenimiento lo requiera.

7. Verificar continuidad mecánica y unión equipotencial cuando aplique.

8. Solicitar inspección antes de cablear.

Criterios de aceptación y rechazo

| Aceptar cuando | Rechazar / detener cuando |
| --- | --- |
| Canalización limpia y protegida. | Filos vivos, rebabas o bordes cortantes. |
| Ruta alineada y soportada. | Soportes flojos o ruta improvisada. |
| Segregación respetada. | Fuerza y señales mezcladas sin criterio. |
| Acceso a cajas y registros. | Cajas ocultas o inaccesibles. |

CRITERIO DE NO LIBERACIÓN - No se libera cableado si la canalización tiene rebabas, cajas inaccesibles, falta de soporte, sobrellenado evidente o separación incorrecta.

Riesgos y controles

| Riesgo | Control obligatorio |
| --- | --- |
| Daño de aislamiento | Boquillas, limpieza y revisión de rebabas. |
| Sobrellenado | Control de llenado y rutas separadas. |
| Falla por interferencia electromagnética | Segregación desde el trazado. |
| Falta de mantenimiento | Cajas y registros accesibles. |

Registros asociados

• OI-CL-001 Canalización

• OI-QC-001 Lista maestra de verificación

• Bitácora diaria

• Registro fotográfico

NOTA DE CAMPO - La canalización terminada debe poder inspeccionarse visualmente antes de halar cables. Si no se puede inspeccionar, no debe liberarse.

10. SOPORTERÍA, CAJAS, GABINETES, CHAROLAS Y DUCTOS

Los soportes, cajas, gabinetes y charolas son parte del sistema eléctrico. Una falla mecánica puede convertirse en falla eléctrica.

BASE CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 - Art. 110, 312, 314, 358 y 392: montaje de gabinetes, cajas, accesibilidad, soporte, protección mecánica y charolas portacables.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - Garantizar que cada soporte, gabinete, caja y charola quede firme, accesible, protegida, identificada y apta para recibir conductores.

Responsables por asignación

| Rol | Responsabilidad práctica | Entregable / liberación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Ejecuta tarea según plano, instrucción del supervisor y criterio técnico aplicable. | Entrega frente limpio, identificado e instalado. |
| Auxiliar | Apoya traslado, medición, limpieza, identificación y ordenamiento. | Apoyo documentado en bitácora. |
| Supervisor | Asigna recursos, valida método, revisa avance y corrige desviaciones. | Frente liberado para calidad. |
| Encargado proyecto | Coordina permisos, cliente, ingeniería, materiales y cronograma. | Actividad alineada al plan. |
| Calidad | Inspecciona, registra y libera o rechaza actividad. | Lista de verificación / protocolo firmado. |

Herramientas y equipos mínimos

| Tipo | Herramienta / equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Montaje | Taladro, esmeril, nivel, llaves | Instalación |
| Fijación | Anclajes, varilla roscada, abrazaderas | Soportería |
| Control | Nivel, llave torque | Calidad |
| Limpieza | Aspiradora/brocha | Retiro de residuos |

Verificaciones previas antes de iniciar

• Ubicación aprobada.

• Materiales correctos.

• Capacidad de charola/caja revisada.

• Acceso a puertas y tapas.

• Área sin interferencias.

PUNTO DE RETENCIÓN DE CALIDAD - No iniciar ejecución sin verificaciones previas cerradas, área segura, documentación vigente y revisión del criterio técnico aplicable.

Metodología paso a paso

1. Presentar gabinete/caja antes de fijar.

2. Verificar apertura de puertas, tapas y acceso a mantenimiento.

3. Fijar soportes con anclaje adecuado al sustrato.

4. Montar charola o ducto nivelado y continuo.

5. Instalar tapas y accesorios donde aplique.

6. Proteger entradas con conectores adecuados.

7. Retirar viruta y residuos metálicos.

8. Verificar unión equipotencial de partes metálicas.

9. Liberar con calidad.

Criterios de aceptación y rechazo

| Aceptar cuando | Rechazar / detener cuando |
| --- | --- |
| Gabinete firme y accesible. | Gabinete flojo o puerta bloqueada. |
| Cajas con tapas y acceso. | Caja abierta, oculta o sin tapa. |
| Charola soportada y sin bordes dañinos. | Charola deformada o con filos. |
| Residuos retirados. | Viruta dentro de tablero o caja. |

CRITERIO DE NO LIBERACIÓN - No se libera gabinete, caja o charola si está floja, sin tapa, inaccesible, con residuos metálicos o sin protección en entradas de cable.

Riesgos y controles

| Riesgo | Control obligatorio |
| --- | --- |
| Corto por residuos | Limpieza antes de cierre. |
| Daño de cable | Conectores y boquillas correctas. |
| Caída de charola | Soporte correcto. |
| No conformidad | Accesibilidad y tapas instaladas. |

Registros asociados

• OI-CL-006 Tableros

• OI-CL-001 Canalización

• Registro fotográfico

• Lista de pendientes si aplica

NOTA DE CAMPO - Un gabinete limpio y accesible transmite control de calidad. No se entrega tablero con residuos metálicos o tapas faltantes.

11. CONDUCTORES, CALIBRES, IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN MECÁNICA

El conductor correcto no es solo el calibre; también importa aislamiento, temperatura, protección, identificación y ambiente.

BASE CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 - Art. 310.10, 310.15, 310.104 y 310.106; Art. 240.4 para protección contra sobrecorriente; Art. 300 para instalación; Art. 250 para conductor de puesta a tierra; Art. 430 para circuitos de motores.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - Verificar que cada conductor sea apto para la carga, ambiente, canalización, protección y función del circuito.

Responsables por asignación

| Rol | Responsabilidad práctica | Entregable / liberación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Ejecuta tarea según plano, instrucción del supervisor y criterio técnico aplicable. | Entrega frente limpio, identificado e instalado. |
| Auxiliar | Apoya traslado, medición, limpieza, identificación y ordenamiento. | Apoyo documentado en bitácora. |
| Supervisor | Asigna recursos, valida método, revisa avance y corrige desviaciones. | Frente liberado para calidad. |
| Encargado proyecto | Coordina permisos, cliente, ingeniería, materiales y cronograma. | Actividad alineada al plan. |
| Calidad | Inspecciona, registra y libera o rechaza actividad. | Lista de verificación / protocolo firmado. |

Herramientas y equipos mínimos

| Tipo | Herramienta / equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Cableado | Guía pasacable, rodillos, lubricante aprobado | Tendido |
| Identificación | Etiquetas, marcadores, impresora | Trazabilidad |
| Terminación | Pelacables, férulas, terminales | Conexión |
| Prueba | Megóhmetro/multímetro | Validación |

Verificaciones previas antes de iniciar

• Cable correcto por plano.

• Protección de sobrecorriente identificada.

• Canalización liberada.

• Ambiente y temperatura considerados.

• Identificación/circuito definido.

PUNTO DE RETENCIÓN DE CALIDAD - No iniciar ejecución sin verificaciones previas cerradas, área segura, documentación vigente y revisión del criterio técnico aplicable.

Metodología paso a paso

1. Confirmar identificación, tablero, destino y función del conductor.

2. Verificar calibre, aislamiento y color/identificación.

3. Revisar protección mecánica de la ruta.

4. Tender sin torsión ni daño externo.

5. Mantener radio de curvatura adecuado.

6. Separar conductores por función cuando aplique.

7. Identificar ambos extremos antes de terminar.

8. Registrar cambios para planos conforme a obra.

9. Liberar antes de energización.

Criterios de aceptación y rechazo

| Aceptar cuando | Rechazar / detener cuando |
| --- | --- |
| Cable coincide con plano y carga. | Cable no corresponde al circuito. |
| Aislamiento sin daño. | Corte, aplastamiento o exposición. |
| Identificación permanente. | Cable sin identificación o etiqueta temporal. |
| Ruta protegida. | Conductor expuesto a roce o calor. |

CRITERIO DE NO LIBERACIÓN - No se libera conductor que no tenga identificación, no coincida con plano, tenga aislamiento dañado o no corresponda a la protección instalada.

Riesgos y controles

| Riesgo | Control obligatorio |
| --- | --- |
| Sobrecarga | Verificar calibre/protección. |
| Falla a tierra | Protección y aislamiento. |
| Error de mantenimiento | Identificación clara. |
| Daño mecánico | Canalización adecuada. |

Registros asociados

• Listado de cables

• OI-QC-015 Trazabilidad

• OI-QC-003 Continuidad

• Planos conforme a obra

NOTA DE CAMPO - No se acepta cable sin identificación final. La identificación temporal solo sirve durante montaje, no para entrega.

12. CABLEADO DE FUERZA, MOTORES Y VARIADORES

Motores y variadores concentran riesgo eléctrico, mecánico y operativo. El circuito debe revisarse como conjunto: alimentación, protección, control, tierra y equipo.

BASE CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 - Art. 430: motores, circuitos de motores y controladores; Art. 240: protección; Art. 250: puesta a tierra; Art. 310: conductores.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - Instalar y validar alimentadores de motores, variadores de frecuencia, arrancadores suaves, protecciones, desconexión, secuencia de fases y pruebas de aislamiento.

Responsables por asignación

| Rol | Responsabilidad práctica | Entregable / liberación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Ejecuta tarea según plano, instrucción del supervisor y criterio técnico aplicable. | Entrega frente limpio, identificado e instalado. |
| Auxiliar | Apoya traslado, medición, limpieza, identificación y ordenamiento. | Apoyo documentado en bitácora. |
| Supervisor | Asigna recursos, valida método, revisa avance y corrige desviaciones. | Frente liberado para calidad. |
| Encargado proyecto | Coordina permisos, cliente, ingeniería, materiales y cronograma. | Actividad alineada al plan. |
| Calidad | Inspecciona, registra y libera o rechaza actividad. | Lista de verificación / protocolo firmado. |

Herramientas y equipos mínimos

| Tipo | Herramienta / equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Cableado | Rodillos, guía, lubricante | Tendido |
| Terminación | Crimpadora, terminales, termoencogible | Conexión |
| Torque | Llave torque calibrada | Apriete |
| Prueba | Megóhmetro MIT1025, secuencímetro, pinza | Validación |

Verificaciones previas antes de iniciar

• Canalización liberada.

• Motor/variador identificado.

• Protección y arranque definidos.

• Equipo desenergizado.

• Tierra disponible.

PUNTO DE RETENCIÓN DE CALIDAD - No iniciar ejecución sin verificaciones previas cerradas, área segura, documentación vigente y revisión del criterio técnico aplicable.

Metodología paso a paso

1. Verificar potencia, tensión, corriente y tipo de arranque.

2. Confirmar tablero de origen y destino del motor.

3. Tender cable respetando protección y radio.

4. Conectar conductor de protección al equipo.

5. Terminar fases evitando tensión mecánica.

6. Aplicar torque a terminales.

7. Verificar protección, sobrecarga o parámetros de variador.

8. Ejecutar prueba de aislamiento al cable con equipos sensibles aislados.

9. Verificar secuencia de fases y giro cuando aplique.

10. Registrar pruebas.

Criterios de aceptación y rechazo

| Aceptar cuando | Rechazar / detener cuando |
| --- | --- |
| Aislamiento aceptable y registrado. | Aislamiento bajo o sin registro. |
| Conductor de protección conectado y firme. | Motor sin conductor de protección. |
| Torque marcado. | Terminal floja. |
| Giro correcto validado. | Giro no validado o invertido. |

CRITERIO DE NO LIBERACIÓN - No se energiza motor si falta conductor de protección, aislamiento, torque, protección, sentido de giro o validación de variador.

Riesgos y controles

| Riesgo | Control obligatorio |
| --- | --- |
| Daño a variador | No aplicar megóhmetro con variador conectado. |
| Motor dañado | Protección y parámetros correctos. |
| Arranque inesperado | Control de modo manual/automático. |
| Calentamiento | Torque y calibre correctos. |

Registros asociados

• OI-QC-002 Aislamiento

• OI-QC-005 Energización

• Registro torque

• Prueba de rotación

NOTA DE CAMPO - En circuitos con variador, validar el método de prueba antes de aplicar megóhmetro. Proteger electrónica siempre.

13. CONTROL, INSTRUMENTACIÓN, SEÑALES Y CIRCUITOS 24 VCC

Los circuitos de control son sensibles a ruido, polaridad, blindaje y errores de identificación. Un cable de señal mal tratado puede detener un proceso completo.

BASE CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 - Art. 725: circuitos de control, señalización y potencia limitada; Art. 300: separación e instalación; Art. 250: unión equipotencial/blindaje cuando aplique; Art. 800/830 según comunicaciones.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - Instalar señales, instrumentos y circuitos de control con separación, identificación, polaridad y blindaje conforme planos y criterio de ingeniería.

Responsables por asignación

| Rol | Responsabilidad práctica | Entregable / liberación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Ejecuta tarea según plano, instrucción del supervisor y criterio técnico aplicable. | Entrega frente limpio, identificado e instalado. |
| Auxiliar | Apoya traslado, medición, limpieza, identificación y ordenamiento. | Apoyo documentado en bitácora. |
| Supervisor | Asigna recursos, valida método, revisa avance y corrige desviaciones. | Frente liberado para calidad. |
| Encargado proyecto | Coordina permisos, cliente, ingeniería, materiales y cronograma. | Actividad alineada al plan. |
| Calidad | Inspecciona, registra y libera o rechaza actividad. | Lista de verificación / protocolo firmado. |

Herramientas y equipos mínimos

| Tipo | Herramienta / equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Cableado | Cable blindado, férulas, pelacables | Instalación |
| Prueba | Multímetro, simulador 4-20mA | Continuidad/prueba de lazo |
| Identificación | Etiquetas, lista de entradas/salidas | Trazabilidad |
| Comunicación | Computadora de programación, probador de red | Validación |

Verificaciones previas antes de iniciar

• Lista de entradas/salidas aprobada.

• Borneras e identificaciones definidas.

• Ruta separada de fuerza.

• Tipo de señal identificado.

• Controlador/tablero protegido.

PUNTO DE RETENCIÓN DE CALIDAD - No iniciar ejecución sin verificaciones previas cerradas, área segura, documentación vigente y revisión del criterio técnico aplicable.

Metodología paso a paso

1. Confirmar identificación, tipo de señal y destino.

2. Seleccionar cable adecuado para digital, analógica, 24 Vcc o comunicación.

3. Tender cable evitando rutas de potencia.

4. Mantener blindaje sin cortes innecesarios.

5. Aterrizar blindaje según plano/ingeniería.

6. Colocar férulas cuando aplique.

7. Etiquetar ambos extremos.

8. Verificar continuidad y polaridad.

9. Ejecutar prueba de lazo o verificación de entradas y salidas.

10. Registrar resultados.

Criterios de aceptación y rechazo

| Aceptar cuando | Rechazar / detener cuando |
| --- | --- |
| Continuidad estable. | Circuito abierto o cruzado. |
| Polaridad correcta. | Polaridad invertida. |
| Blindaje aplicado correctamente. | Blindaje mal aterrizado. |
| Señal validada en controlador/interfaz. | Identificación o dirección incorrecta. |

CRITERIO DE NO LIBERACIÓN - No se libera señal si no tiene identificación, continuidad, polaridad, blindaje definido y verificación de entrada/salida.

Riesgos y controles

| Riesgo | Control obligatorio |
| --- | --- |
| Ruido eléctrico | Separación y blindaje correcto. |
| Falla intermitente | Revisión de borneras y conectores. |
| Lectura falsa | Calibración/prueba de lazo. |
| Pérdida de comunicación | Verificar red y tierra. |

Registros asociados

• OI-QC-003 Continuidad

• OI-QC-004 Verificación de entradas y salidas

• Prueba de lazo

• Matriz de entradas y salidas

NOTA DE CAMPO - No mezclar potencia y señales en la misma ruta sin criterio de ingeniería. La segregación es una decisión de confiabilidad, no solo estética.

14. PUESTA A TIERRA, UNIÓN EQUIPOTENCIAL Y CONTINUIDAD

La puesta a tierra es un sistema continuo. Debe proteger personas, equipos y señales, y debe poder verificarse documentalmente.

BASE CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 - Art. 250.4, 250.90, 250.96, 250.110, 250.118, 250.122 y 250.148; Art. 300.10 para continuidad de métodos de alambrado; Art. 392 para charolas; Art. 430 para motores.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - Asegurar continuidad efectiva de equipos metálicos, tableros, canalizaciones, charolas, motores, gabinetes y circuitos de control.

Responsables por asignación

| Rol | Responsabilidad práctica | Entregable / liberación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Ejecuta tarea según plano, instrucción del supervisor y criterio técnico aplicable. | Entrega frente limpio, identificado e instalado. |
| Auxiliar | Apoya traslado, medición, limpieza, identificación y ordenamiento. | Apoyo documentado en bitácora. |
| Supervisor | Asigna recursos, valida método, revisa avance y corrige desviaciones. | Frente liberado para calidad. |
| Encargado proyecto | Coordina permisos, cliente, ingeniería, materiales y cronograma. | Actividad alineada al plan. |
| Calidad | Inspecciona, registra y libera o rechaza actividad. | Lista de verificación / protocolo firmado. |

Herramientas y equipos mínimos

| Tipo | Herramienta / equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Medición | Telurómetro Fluke 1625-2 | Resistencia |
| Continuidad | Multímetro/micro-ohmímetro | Unión equipotencial |
| Instalación | Terminales, crimpadora, conductor de protección | Conexión |
| Control | Planos de tierra | Trazabilidad |

Verificaciones previas antes de iniciar

• Sistema de tierra identificado.

• Puntos de conexión disponibles.

• Conductor de protección correcto.

• Canalización terminada.

• Instrumento calibrado.

PUNTO DE RETENCIÓN DE CALIDAD - No iniciar ejecución sin verificaciones previas cerradas, área segura, documentación vigente y revisión del criterio técnico aplicable.

Metodología paso a paso

1. Identificar barra principal y puntos de tierra.

2. Instalar conductor de protección según plano y equipo.

3. Conectar tableros, motores, canalizaciones y estructuras metálicas.

4. Verificar continuidad de unión equipotencial.

5. Aplicar terminal y torque correcto.

6. Medir resistencia cuando aplique.

7. Verificar tierra de instrumentación o blindaje según criterio.

8. Registrar valores por sistema.

9. Corregir discontinuidades antes de energizar.

Criterios de aceptación y rechazo

| Aceptar cuando | Rechazar / detener cuando |
| --- | --- |
| Unión equipotencial continua. | Sin continuidad o conexión floja. |
| Conductor de protección identificado y conectado. | Equipo metálico sin tierra. |
| Valores registrados. | Medición sin registro. |
| Blindaje aplicado según criterio. | Blindaje aterrizado incorrectamente. |

CRITERIO DE NO LIBERACIÓN - No se energiza si no existe continuidad efectiva de puesta a tierra, unión equipotencial y registro de medición cuando aplique.

Riesgos y controles

| Riesgo | Control obligatorio |
| --- | --- |
| Choque eléctrico | Conductor de protección y unión equipotencial efectiva. |
| Ruido de señal | Tierra limpia y blindaje correcto. |
| Falla de protección | Ruta efectiva de falla. |
| Auditoría rechazada | Registro por identificación/sistema. |

Registros asociados

• OI-QC-014 Puesta a tierra

• Registro de unión equipotencial

• Fotos de conexión

• Lista de verificación de tableros

NOTA DE CAMPO - No asumir continuidad por contacto mecánico. La continuidad se verifica, se registra y se corrige si falla.

15. TABLEROS, PANELES DE DISTRIBUCIÓN, GABINETES DE CONTROL INDUSTRIAL Y TORQUE

El tablero es el punto de control del sistema. Debe quedar limpio, identificado, protegido, accesible y con conexiones confiables.

BASE CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 - Art. 110.3(B), 110.12, 110.14, 110.22 y 110.26; Art. 408 para paneles de distribución; Art. 409 para gabinetes de control industrial; Art. 312 para gabinetes; Art. 240 para protección; Art. 250 para tierra.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - Inspeccionar gabinetes, paneles de distribución y tableros de control antes de energizar, verificando identificación, torque, protección, limpieza y seguridad.

Responsables por asignación

| Rol | Responsabilidad práctica | Entregable / liberación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Ejecuta tarea según plano, instrucción del supervisor y criterio técnico aplicable. | Entrega frente limpio, identificado e instalado. |
| Auxiliar | Apoya traslado, medición, limpieza, identificación y ordenamiento. | Apoyo documentado en bitácora. |
| Supervisor | Asigna recursos, valida método, revisa avance y corrige desviaciones. | Frente liberado para calidad. |
| Encargado proyecto | Coordina permisos, cliente, ingeniería, materiales y cronograma. | Actividad alineada al plan. |
| Calidad | Inspecciona, registra y libera o rechaza actividad. | Lista de verificación / protocolo firmado. |

Herramientas y equipos mínimos

| Tipo | Herramienta / equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Terminación | Férulas, terminales, crimpadora | Conexiones |
| Torque | Llave torque calibrada | Apriete |
| Limpieza | Aspiradora, brocha dieléctrica | Orden interno |
| Verificación | Plano, multímetro | Control |

Verificaciones previas antes de iniciar

• Tablero desenergizado.

• Plano de conexión disponible.

• Cables identificados.

• Herramienta de torque disponible.

• Protecciones instaladas.

PUNTO DE RETENCIÓN DE CALIDAD - No iniciar ejecución sin verificaciones previas cerradas, área segura, documentación vigente y revisión del criterio técnico aplicable.

Metodología paso a paso

1. Verificar identificación del tablero y circuitos.

2. Revisar que tapas, cubiertas y barreras estén completas.

3. Confirmar que no existan residuos metálicos.

4. Verificar cableado ordenado y segregado.

5. Revisar terminales, férulas y conexiones.

6. Aplicar torque según fabricante.

7. Confirmar conductor de tierra y unión equipotencial.

8. Verificar protecciones y ajustes documentados.

9. Cerrar con lista de verificación de calidad.

Criterios de aceptación y rechazo

| Aceptar cuando | Rechazar / detener cuando |
| --- | --- |
| Tablero limpio y cerrado. | Residuos o tapas faltantes. |
| Circuitos identificados. | Circuitos sin identificación. |
| Torque aplicado y evidenciado. | Terminal floja o sin evidencia. |
| Tierra y unión equipotencial correctas. | Tierra ausente o dudosa. |

CRITERIO DE NO LIBERACIÓN - No se libera tablero si está sucio, abierto, sin identificación, sin cubiertas, con terminales flojas o sin evidencia de torque.

Riesgos y controles

| Riesgo | Control obligatorio |
| --- | --- |
| Corto circuito | Limpieza y aislamiento. |
| Falso contacto | Torque y terminal correcto. |
| Energía expuesta | Cubiertas y barreras. |
| Error operativo | Identificación de circuitos. |

Registros asociados

• Registro torque

• OI-CL-006 Tableros

• OI-QC-003 Continuidad

• Lista de pendientes

NOTA DE CAMPO - Un tablero no se entrega abierto, sucio o sin identificación. La presentación interna del tablero también es parte de la calidad.

16. PRUEBAS ELÉCTRICAS Y VERIFICACIÓN PREVIA A PUESTA EN MARCHA

Las pruebas eléctricas demuestran que la instalación puede energizarse sin riesgo operativo. Deben ejecutarse con valores reales y trazabilidad.

BASE CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 - Art. 110, 250, 300, 430 y 670 según sistema: verificación de instalación segura, continuidad, tierra, motor, maquinaria y equipo.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - Ejecutar pruebas de aislamiento, continuidad, tierra, rotación, tensión, verificación de entradas/salidas y comunicación antes de energizar.

Responsables por asignación

| Rol | Responsabilidad práctica | Entregable / liberación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Ejecuta tarea según plano, instrucción del supervisor y criterio técnico aplicable. | Entrega frente limpio, identificado e instalado. |
| Auxiliar | Apoya traslado, medición, limpieza, identificación y ordenamiento. | Apoyo documentado en bitácora. |
| Supervisor | Asigna recursos, valida método, revisa avance y corrige desviaciones. | Frente liberado para calidad. |
| Encargado proyecto | Coordina permisos, cliente, ingeniería, materiales y cronograma. | Actividad alineada al plan. |
| Calidad | Inspecciona, registra y libera o rechaza actividad. | Lista de verificación / protocolo firmado. |

Herramientas y equipos mínimos

| Tipo | Herramienta / equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Aislamiento | Megóhmetro MIT1025 | Megaohmios |
| Continuidad | Multímetro Fluke | Punto a punto |
| Tierra | Fluke 1625-2 | Ohmios |
| Control | Simulador 4-20mA / computadora | Prueba de lazo / entradas y salidas |

Verificaciones previas antes de iniciar

• Instalación terminada.

• Cables identificados.

• Equipo sensible aislado para prueba de aislamiento.

• Protocolos disponibles.

• Instrumentos calibrados.

PUNTO DE RETENCIÓN DE CALIDAD - No iniciar ejecución sin verificaciones previas cerradas, área segura, documentación vigente y revisión del criterio técnico aplicable.

Metodología paso a paso

1. Revisar protocolo aplicable por sistema.

2. Aislar equipos electrónicos antes de pruebas de aislamiento.

3. Ejecutar prueba fase-fase y fase-tierra en potencia.

4. Ejecutar continuidad punto a punto.

5. Verificar tierra y unión equipotencial.

6. Validar polaridad y tensión de control.

7. Ejecutar verificación de entradas/salidas o prueba de lazo.

8. Registrar valores reales, instrumento, fecha y responsable.

9. Corregir desviaciones.

10. Liberar para energización.

Criterios de aceptación y rechazo

| Aceptar cuando | Rechazar / detener cuando |
| --- | --- |
| Valores dentro de criterio. | Valores fuera de criterio. |
| Protocolos completos. | Protocolo incompleto o sin firmas. |
| Identificaciones claras. | Datos sin identificación o duplicados artificiales. |
| Instrumentos identificados. | Instrumento no indicado. |

CRITERIO DE NO LIBERACIÓN - No se libera prueba si el registro no tiene identificación, fecha, valor real, instrumento, responsable y criterio de aceptación.

Riesgos y controles

| Riesgo | Control obligatorio |
| --- | --- |
| Daño electrónico | Aislar antes de prueba de aislamiento. |
| Dato no confiable | Registrar valor real. |
| Falla de energización | Corregir antes de energizar. |
| Auditoría rechazada | Trazabilidad completa. |

Registros asociados

• OI-QC-002 Aislamiento

• OI-QC-003 Continuidad

• OI-QC-004 Verificación de entradas y salidas

• OI-QC-014 Puesta a tierra

NOTA DE CAMPO - La prueba no se inventa ni se espejea. Cada circuito se registra una sola vez con su identificación real.

17. ENERGIZACIÓN CONTROLADA

La energización es un punto crítico. Solo debe ejecutarse con permisos, pruebas aprobadas, área controlada y responsables presentes.

BASE CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 - Art. 110, 240, 250, 430 y 670 según equipo: instalación segura, protecciones, tierra, motores y maquinaria industrial.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - Energizar tableros, fuentes, motores y sistemas de control de forma gradual, verificando tensión, corriente, protecciones y comportamiento seguro.

Responsables por asignación

| Rol | Responsabilidad práctica | Entregable / liberación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Ejecuta tarea según plano, instrucción del supervisor y criterio técnico aplicable. | Entrega frente limpio, identificado e instalado. |
| Auxiliar | Apoya traslado, medición, limpieza, identificación y ordenamiento. | Apoyo documentado en bitácora. |
| Supervisor | Asigna recursos, valida método, revisa avance y corrige desviaciones. | Frente liberado para calidad. |
| Encargado proyecto | Coordina permisos, cliente, ingeniería, materiales y cronograma. | Actividad alineada al plan. |
| Calidad | Inspecciona, registra y libera o rechaza actividad. | Lista de verificación / protocolo firmado. |

Herramientas y equipos mínimos

| Tipo | Herramienta / equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Medición | Multímetro, pinza amperimétrica | Voltaje/corriente |
| Seguridad | Protección contra arco, señalización | Protección |
| Control | Protocolos aprobados | Liberación |
| Comunicación | Radio/teléfono | Coordinación |

Verificaciones previas antes de iniciar

• Aislamiento aprobado.

• Continuidad aprobada.

• Tierra aprobada.

• Torque validado.

• Lista de pendientes crítica cerrada.

• Cliente/operación informado.

PUNTO DE RETENCIÓN DE CALIDAD - No iniciar ejecución sin verificaciones previas cerradas, área segura, documentación vigente y revisión del criterio técnico aplicable.

Metodología paso a paso

1. Reunir responsables de fuerza, control, calidad y proyecto.

2. Revisar permisos y área segura.

3. Confirmar cargas en condición segura.

4. Energizar tablero principal sin carga cuando aplique.

5. Medir tensión entre fases y fase-tierra.

6. Verificar fuentes auxiliares y 24 Vcc.

7. Energizar cargas gradualmente.

8. Monitorear corriente, olor, ruido, calor y alarmas.

9. Registrar valores.

10. Cerrar energización con firma de responsables.

Criterios de aceptación y rechazo

| Aceptar cuando | Rechazar / detener cuando |
| --- | --- |
| Voltajes dentro de rango. | Voltaje fuera de tolerancia. |
| Corrientes coherentes. | Calentamiento o disparo repetido. |
| Sin alarmas críticas. | Alarma crítica no resuelta. |
| Permiso y registro firmados. | Energización sin permiso. |

CRITERIO DE NO LIBERACIÓN - No se energiza si existe lista de pendientes crítica abierta, ausencia de tierra, falta de prueba, permiso incompleto o responsable ausente.

Riesgos y controles

| Riesgo | Control obligatorio |
| --- | --- |
| Arco eléctrico | Protección personal y distancia segura. |
| Daño motor | Secuencia y protección. |
| Controlador sin control | Verificar 24 Vcc y red. |
| Arranque inesperado | Bloquear modo automático hasta pruebas de aceptación. |

Registros asociados

• OI-QC-005 Energización

• Permiso de energización

• Bitácora

• Registro de voltajes/corrientes

NOTA DE CAMPO - Durante la primera energización el área debe quedar libre de personal no esencial. La coordinación evita incidentes.

18. PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y CIERRE DOCUMENTAL

La puesta en marcha valida que el sistema funcione como proceso, no solo como componentes eléctricos separados.

BASE CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL 2017 - Art. 110 y 670 como referencia para instalación segura y maquinaria industrial; completar con protocolos del fabricante, automatización y cliente.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD - Validar operación manual/automática, alarmas, enclavamientos, interfaz de operador, controlador, comunicación industrial, seguridad y documentación final.

Responsables por asignación

| Rol | Responsabilidad práctica | Entregable / liberación |
| --- | --- | --- |
| Eléctrico | Ejecuta tarea según plano, instrucción del supervisor y criterio técnico aplicable. | Entrega frente limpio, identificado e instalado. |
| Auxiliar | Apoya traslado, medición, limpieza, identificación y ordenamiento. | Apoyo documentado en bitácora. |
| Supervisor | Asigna recursos, valida método, revisa avance y corrige desviaciones. | Frente liberado para calidad. |
| Encargado proyecto | Coordina permisos, cliente, ingeniería, materiales y cronograma. | Actividad alineada al plan. |
| Calidad | Inspecciona, registra y libera o rechaza actividad. | Lista de verificación / protocolo firmado. |

Herramientas y equipos mínimos

| Tipo | Herramienta / equipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Automatización | Computadora de ingeniería, programas de controlador/interfaz | Diagnóstico |
| Campo | Radios, multímetro, pinza | Pruebas |
| Proceso | Matriz de pruebas de aceptación | Secuencias |
| Documental | Lista de pendientes, protocolos | Cierre |

Verificaciones previas antes de iniciar

• Energización aprobada.

• Verificación de entradas y salidas completa.

• Comunicación estable.

• Alarmas configuradas.

• Enclavamientos definidos.

• Cliente disponible.

PUNTO DE RETENCIÓN DE CALIDAD - No iniciar ejecución sin verificaciones previas cerradas, área segura, documentación vigente y revisión del criterio técnico aplicable.

Metodología paso a paso

1. Revisar matriz de pruebas funcionales.

2. Confirmar modo manual antes de automático.

3. Probar arranque/parada local.

4. Probar señales de seguridad.

5. Validar alarmas y enclavamientos.

6. Probar secuencia automática paso a paso.

7. Validar lecturas en interfaz de operador.

8. Simular fallas controladas.

9. Registrar observaciones en lista de pendientes.

10. Cerrar correcciones.

11. Ejecutar prueba de aceptación con cliente.

12. Firmar liberación final.

Criterios de aceptación y rechazo

| Aceptar cuando | Rechazar / detener cuando |
| --- | --- |
| Secuencias correctas. | Enclavamiento no opera. |
| Alarmas funcionales. | Alarma incorrecta. |
| Interfaz de operador coherente. | Identificación errada en interfaz. |
| Cliente conforme. | Lista de pendientes crítica abierta. |

CRITERIO DE NO LIBERACIÓN - No se libera puesta en marcha si las alarmas, enclavamientos, comunicación, registros o lista de pendientes críticas no están cerrados.

Riesgos y controles

| Riesgo | Control obligatorio |
| --- | --- |
| Movimiento inesperado | Pruebas manuales controladas. |
| Daño proceso | Simulaciones antes de carga real. |
| Falla lógica | Verificación paso a paso. |
| Entrega incompleta | Lista de pendientes y acta de liberación. |

Registros asociados

• OI-QC-006 Pruebas de aceptación

• OI-QC-007 Comunicación industrial

• OI-QC-016 Expediente maestro

• Acta de liberación

NOTA DE CAMPO - La prueba de aceptación no sustituye la instalación correcta. Si una prueba funcional depende de una desviación pendiente, debe quedar claramente documentada.

19. ANEXOS DE REGISTROS Y LISTA FINAL DE VERIFICACIÓN

Registros relacionados

| Código | Registro / formato | Aplicación principal |
| --- | --- | --- |
| OI-QC-001 | Lista maestra de inspección eléctrica | Control general por identificación y sistema |
| OI-QC-002 | Prueba de aislamiento | Cables de potencia, alimentadores y motores cuando aplique |
| OI-QC-003 | Continuidad | Control, señales, cableado y punto a punto |
| OI-QC-004 | Verificación de entradas y salidas | Controlador, sensores, actuadores e interfaz |
| OI-QC-005 | Energización | Voltajes, corrientes, comportamiento inicial y liberación |
| OI-QC-006 | Pruebas de aceptación | Secuencias funcionales y aceptación del cliente |
| OI-QC-007 | Comunicación industrial | Red, comunicación y estabilidad |
| OI-QC-014 | Puesta a tierra | Continuidad, unión equipotencial y resistencia cuando aplique |
| OI-QC-015 | Trazabilidad | Relación identificación, plano, circuito, prueba y estado |
| OI-QC-016 | Expediente maestro | Cierre documental del proyecto |
| OI-QC-021 | Reporte de avance diario | Seguimiento diario de actividades |

Lista final de verificación antes de energizar

| Ítem | Verificación | Referencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipo instalado conforme plano, accesible y sin obstrucciones. | 110.3(B), 110.12, 110.22, 110.26 | □ Conforme □ No conforme |
| 2 | Canalización limpia, soportada, sin rebabas y con cajas accesibles. | 300.3, 300.4, 314, 358 | □ Conforme □ No conforme |
| 3 | Charolas y rutas con separación y protección mecánica. | 392 / 300 | □ Conforme □ No conforme |
| 4 | Conductores correctos por calibre, aislamiento, identificación y destino. | 310.10, 310.15, 310.104, 310.106 | □ Conforme □ No conforme |
| 5 | Protección de sobrecorriente corresponde a circuito/carga. | 240.4, 240.21, 240.24 | □ Conforme □ No conforme |
| 6 | Motores, variadores y controladores verificados. | 430 | □ Conforme □ No conforme |
| 7 | Tableros/paneles limpios, cerrados, identificados y con torque verificado. | 408 / 409 / 110.14 | □ Conforme □ No conforme |
| 8 | Puesta a tierra y unión equipotencial continuas y registradas. | 250.4, 250.90, 250.96, 250.110, 250.118, 250.122, 250.148 | □ Conforme □ No conforme |
| 9 | Circuitos de control/señal segregados y probados. | 725 / 300 | □ Conforme □ No conforme |
| 10 | Pruebas eléctricas completas con identificación, fecha, valor, instrumento y responsable. | Control de calidad | □ Conforme □ No conforme |
| 11 | Permiso de energización y cierre de lista de pendientes crítica. | 110 / procedimiento interno | □ Conforme □ No conforme |
| 12 | Expediente con registros, protocolos y planos conforme a obra cuando aplique. | Control documental | □ Conforme □ No conforme |

CIERRE - Este estándar REV-16 se establece como versión oficial de trabajo para Opción Industrial y deberá revisarse después de cada proyecto para incorporar lecciones aprendidas, criterios del cliente, hallazgos de calidad y actualizaciones normativas aplicables.